## 様式３－１ (記入例)
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入
（球磨総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 | 60 | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 | 0 | ° |  | 傾斜角 | 30 | ° |  | 地点 | 人吉
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | 4.42 | 4.48 | 3.91 | 4.71 | 4.94 | 4.44 | 4.24 | 3.35 | 3.02 | 2.88 | 3.5 | 3.8 | -
想定発電電力量 | kWh | 5569.2 | 5832.96 | 4926.6 | 6132.42 | 6431.88 | 5594.4 | 5520.48 | 4221 | 3932.04 | 3749.76 | 4116 | 4947.6 | 60974.34
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 6381 | 7030 | 17311 | 28017 | 27305 | 19747 | 7833 | 5361 | 19852 | 20472 | 19046 | 13240 | 191595
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 5569.2 | 5832.96 | 4926.6 | 6132.42 | 6431.88 | 5594.4 | 5520.48 | 4221 | 3932.04 | 3749.76 | 4116 | 4947.6 | 60974.34
設備稼働率※ | kWh/kW | 92.82 | 97.216 | 82.11 | 102.207 | 107.198 | 93.24 | 92.008 | 70.35 | 65.534 | 62.496 | 68.6 | 82.46 | 1016.239
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 2032.758 | 2129.0304 | 1798.209 | 2238.3333 | 2347.6362 | 2041.956 | 2014.9752 | 1540.665 | 1435.1946 | 1368.6624 | 1502.34 | 1805.874 | 22255.6341
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 様式３－１（蓄電池なし）
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入 |  | 蓄電池なし
（球磨総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 |  | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 |  | ° |  | 傾斜角 |  | ° |  | 地点 | 人吉
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | [12 empty] | -
想定発電電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 6381 | 7030 | 17311 | 28017 | 27305 | 19747 | 7833 | 5361 | 19852 | 20472 | 19046 | 13240 | 191595
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設備稼働率※ | kWh/kW | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 様式３－１（蓄電池あり）
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入 |  | 蓄電池あり
（球磨総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 |  | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 |  | ° |  | 傾斜角 |  | ° |  | 地点 | 人吉
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | [12 empty] | -
想定発電電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 6381 | 7030 | 17311 | 28017 | 27305 | 19747 | 7833 | 5361 | 19852 | 20472 | 19046 | 13240 | 191595
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設備稼働率※ | kWh/kW | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 4 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 12762
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 6381
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年04月01日(木) | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | 26 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12
2021年04月02日(金) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 24 | 34 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14
2021年04月03日(土) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年04月04日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12
2021年04月05日(月) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32 | 28 | 34 | 30 | 28 | 32 | 30 | 26 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12
2021年04月06日(火) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 16
2021年04月07日(水) | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 26 | 24 | 26 | 22 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年04月08日(木) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12
2021年04月09日(金) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14
2021年04月10日(土) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10
2021年04月11日(日) | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12
2021年04月12日(月) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 32 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10
2021年04月13日(火) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | 24 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14
2021年04月14日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 34 | 30 | 28 | 26 | 34 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14
2021年04月15日(木) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 24 | 24 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 30 | 32 | 32 | 28 | 26 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16
2021年04月16日(金) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 34 | 26 | 28 | 32 | 34 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 26 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14
2021年04月17日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14
2021年04月18日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12
2021年04月19日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12
2021年04月20日(火) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 28 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年04月21日(水) | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 14
2021年04月22日(木) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 26 | 32 | 30 | 30 | 34 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14
2021年04月23日(金) | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12
2021年04月24日(土) | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年04月25日(日) | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12
2021年04月26日(月) | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12
2021年04月27日(火) | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12
2021年04月28日(水) | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 34 | 30 | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12
2021年04月29日(木) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10
2021年04月30日(金) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 26 | 30 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12

## 5 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 14060
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 7030
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年05月01日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10
2021年05月02日(日) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14
2021年05月03日(月) | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2021年05月04日(火) | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年05月05日(水) | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年05月06日(木) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 18 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年05月07日(金) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12
2021年05月08日(土) | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12
2021年05月09日(日) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10
2021年05月10日(月) | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 26 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12
2021年05月11日(火) | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12
2021年05月12日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12
2021年05月13日(木) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年05月14日(金) | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14
2021年05月15日(土) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14
2021年05月16日(日) | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14
2021年05月17日(月) | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 20 | 26 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 | 30 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16
2021年05月18日(火) | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 22 | 28 | 36 | 36 | 36 | 32 | 34 | 32 | 36 | 30 | 30 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 18 | 18 | 16
2021年05月19日(水) | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 22 | 28 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 34 | 32 | 34 | 42 | 50 | 36 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年05月20日(木) | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 24 | 28 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 32 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22
2021年05月21日(金) | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 28 | 34 | 30 | 34 | 30 | 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16
2021年05月22日(土) | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12
2021年05月23日(日) | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14
2021年05月24日(月) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 32 | 52 | 50 | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16
2021年05月25日(火) | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 | 14
2021年05月26日(水) | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年05月27日(木) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14
2021年05月28日(金) | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12
2021年05月29日(土) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10
2021年05月30日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年05月31日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 20 | 24 | 36 | 48 | 62 | 42 | 30 | 28 | 34 | 32 | 28 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 40 | 34 | 44 | 26 | 48 | 30 | 34 | 30 | 28 | 24 | 26 | 20 | 22 | 12 | 12

## 6 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 34622
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 17311
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年06月01日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 20 | 26 | 34 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 38 | 46 | 48 | 38 | 50 | 96 | 94 | 46 | 46 | 46 | 52 | 40 | 32 | 38 | 34 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 12
2021年06月02日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 34 | 46 | 72 | 84 | 88 | 90 | 92 | 110 | 92 | 98 | 102 | 108 | 94 | 96 | 96 | 94 | 92 | 40 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16
2021年06月03日(木) | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 20 | 26 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18
2021年06月04日(金) | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 26 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 32 | 28 | 36 | 34 | 34 | 44 | 38 | 36 | 40 | 32 | 36 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14
2021年06月05日(土) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12
2021年06月06日(日) | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12
2021年06月07日(月) | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 34 | 34 | 32 | 34 | 30 | 34 | 34 | 42 | 36 | 38 | 32 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 26 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14
2021年06月08日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 28 | 40 | 32 | 44 | 38 | 42 | 42 | 44 | 42 | 40 | 92 | 102 | 136 | 126 | 128 | 124 | 118 | 116 | 70 | 46 | 34 | 30 | 28 | 26 | 22 | 44 | 30 | 26 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年06月09日(水) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 18 | 28 | 36 | 58 | 80 | 102 | 104 | 112 | 124 | 110 | 116 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130 | 122 | 126 | 120 | 62 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | 32 | 20 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12
2021年06月10日(木) | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 36 | 48 | 72 | 102 | 120 | 116 | 116 | 122 | 114 | 120 | 120 | 118 | 122 | 114 | 118 | 108 | 108 | 106 | 66 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 22 | 18 | 14 | 14
2021年06月11日(金) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 36 | 44 | 38 | 42 | 46 | 36 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 38 | 36 | 30 | 22 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12
2021年06月12日(土) | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年06月13日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14
2021年06月14日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 42 | 44 | 42 | 46 | 68 | 106 | 110 | 130 | 122 | 114 | 130 | 126 | 122 | 136 | 122 | 120 | 118 | 120 | 56 | 40 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 20 | 18 | 16 | 12 | 14 | 12
2021年06月15日(火) | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 42 | 48 | 40 | 46 | 50 | 52 | 42 | 52 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 38 | 36 | 34 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年06月16日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | 26 | 36 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 36 | 40 | 44 | 38 | 42 | 34 | 34 | 30 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12
2021年06月17日(木) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 26 | 38 | 34 | 42 | 48 | 44 | 46 | 46 | 32 | 48 | 46 | 38 | 46 | 40 | 42 | 36 | 40 | 36 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 22 | 20 | 14 | 14 | 12
2021年06月18日(金) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 20 | 28 | 36 | 38 | 38 | 60 | 96 | 122 | 110 | 112 | 116 | 116 | 108 | 116 | 102 | 104 | 102 | 116 | 102 | 70 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 22 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12
2021年06月19日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 20 | 44 | 24 | 34 | 20 | 22 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2021年06月20日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 38 | 26 | 24 | 22 | 24 | 28 | 20 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年06月21日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 22 | 50 | 90 | 92 | 98 | 104 | 108 | 108 | 112 | 110 | 114 | 126 | 118 | 126 | 126 | 124 | 126 | 128 | 122 | 70 | 46 | 40 | 38 | 38 | 36 | 26 | 34 | 24 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14
2021年06月22日(火) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 32 | 28 | 86 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 114 | 112 | 102 | 114 | 116 | 118 | 114 | 116 | 118 | 120 | 108 | 68 | 40 | 44 | 36 | 36 | 28 | 30 | 26 | 24 | 22 | 22 | 16 | 12 | 14
2021年06月23日(水) | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 34 | 30 | 74 | 106 | 98 | 108 | 108 | 112 | 114 | 114 | 116 | 118 | 130 | 120 | 122 | 128 | 126 | 118 | 122 | 126 | 64 | 44 | 44 | 28 | 36 | 24 | 36 | 22 | 30 | 18 | 12 | 14 | 12 | 12
2021年06月24日(木) | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 32 | 28 | 84 | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 | 116 | 122 | 124 | 112 | 118 | 120 | 108 | 104 | 60 | 58 | 44 | 34 | 34 | 30 | 28 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12
2021年06月25日(金) | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 78 | 94 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 102 | 102 | 108 | 110 | 114 | 112 | 110 | 120 | 114 | 114 | 114 | 98 | 66 | 60 | 56 | 46 | 40 | 34 | 30 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12
2021年06月26日(土) | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 24 | 22 | 36 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 28 | 22 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2021年06月27日(日) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 20 | 36 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2021年06月28日(月) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 30 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 94 | 92 | 100 | 100 | 100 | 102 | 108 | 102 | 108 | 108 | 86 | 62 | 52 | 52 | 50 | 44 | 36 | 32 | 22 | 18 | 32 | 16 | 12 | 12
2021年06月29日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 30 | 42 | 74 | 102 | 106 | 108 | 104 | 112 | 114 | 116 | 110 | 118 | 128 | 118 | 120 | 120 | 114 | 112 | 114 | 112 | 98 | 68 | 64 | 60 | 50 | 42 | 42 | 36 | 28 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20
2021年06月30日(水) | 22 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 40 | 80 | 114 | 106 | 118 | 118 | 130 | 116 | 128 | 114 | 112 | 114 | 120 | 120 | 124 | 120 | 126 | 132 | 120 | 94 | 64 | 62 | 58 | 42 | 40 | 36 | 32 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 26

## 7 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 56034
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 28017
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年07月01日(木) | 18 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 82 | 104 | 108 | 114 | 124 | 122 | 132 | 122 | 120 | 122 | 128 | 126 | 120 | 120 | 120 | 124 | 120 | 118 | 92 | 60 | 58 | 60 | 74 | 56 | 44 | 52 | 30 | 30 | 34 | 30 | 22 | 24
2021年07月02日(金) | 22 | 22 | 18 | 20 | 24 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 38 | 34 | 80 | 126 | 114 | 128 | 128 | 124 | 136 | 122 | 118 | 122 | 124 | 122 | 130 | 128 | 132 | 134 | 142 | 144 | 108 | 64 | 60 | 78 | 72 | 52 | 44 | 42 | 32 | 30 | 32 | 26 | 26 | 24
2021年07月03日(土) | 22 | 24 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 30 | 24 | 42 | 36 | 42 | 34 | 32 | 36 | 34 | 34 | 40 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 42 | 32 | 30 | 32 | 40 | 30 | 30 | 24 | 16 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 24 | 12 | 14
2021年07月04日(日) | 14 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 22 | 30 | 20 | 48 | 48 | 36 | 34 | 46 | 40 | 74 | 94 | 80 | 94 | 84 | 94 | 84 | 82 | 90 | 78 | 92 | 76 | 86 | 66 | 76 | 52 | 52 | 40 | 40 | 52 | 40 | 46 | 46 | 38 | 44 | 46
2021年07月05日(月) | 38 | 40 | 48 | 40 | 38 | 42 | 46 | 40 | 38 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 82 | 76 | 134 | 118 | 134 | 120 | 130 | 128 | 126 | 134 | 124 | 136 | 124 | 142 | 124 | 124 | 124 | 130 | 124 | 124 | 100 | 60 | 78 | 72 | 60 | 48 | 48 | 36 | 28 | 30 | 26 | 14 | 22 | 20
2021年07月06日(火) | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 36 | 36 | 86 | 114 | 124 | 134 | 132 | 138 | 134 | 124 | 136 | 124 | 130 | 142 | 144 | 132 | 128 | 128 | 130 | 126 | 108 | 84 | 68 | 64 | 52 | 44 | 46 | 36 | 28 | 26 | 24 | 18 | 14 | 12
2021年07月07日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 30 | 44 | 102 | 120 | 114 | 130 | 130 | 118 | 132 | 126 | 122 | 128 | 128 | 134 | 142 | 128 | 142 | 138 | 126 | 128 | 116 | 74 | 68 | 68 | 54 | 46 | 44 | 28 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14
2021年07月08日(木) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 | 52 | 106 | 128 | 124 | 128 | 134 | 130 | 128 | 132 | 136 | 124 | 128 | 124 | 120 | 116 | 118 | 114 | 110 | 112 | 98 | 70 | 64 | 60 | 46 | 44 | 46 | 36 | 26 | 24 | 24 | 14 | 14 | 12
2021年07月09日(金) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 42 | 48 | 90 | 126 | 122 | 126 | 132 | 130 | 134 | 134 | 116 | 120 | 112 | 108 | 118 | 118 | 116 | 116 | 114 | 112 | 96 | 70 | 68 | 66 | 54 | 48 | 48 | 36 | 28 | 26 | 26 | 16 | 12 | 14
2021年07月10日(土) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 34 | 54 | 50 | 48 | 50 | 48 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 44 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 30 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18
2021年07月11日(日) | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 24 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 36 | 40 | 50 | 48 | 42 | 48 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 28 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14
2021年07月12日(月) | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 34 | 32 | 42 | 76 | 120 | 104 | 124 | 110 | 122 | 106 | 116 | 112 | 110 | 122 | 116 | 126 | 118 | 132 | 116 | 124 | 124 | 98 | 78 | 60 | 74 | 56 | 40 | 46 | 42 | 30 | 26 | 24 | 20 | 12 | 14
2021年07月13日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 28 | 22 | 46 | 72 | 102 | 124 | 108 | 118 | 118 | 114 | 130 | 114 | 132 | 122 | 120 | 124 | 110 | 112 | 108 | 108 | 108 | 96 | 68 | 66 | 60 | 52 | 42 | 42 | 34 | 26 | 24 | 14 | 16 | 12 | 12
2021年07月14日(水) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 28 | 40 | 30 | 84 | 98 | 114 | 102 | 120 | 108 | 124 | 120 | 128 | 124 | 138 | 128 | 134 | 136 | 140 | 138 | 130 | 128 | 104 | 66 | 62 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 26 | 20 | 16 | 12 | 12 | 14
2021年07月15日(木) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 24 | 32 | 40 | 72 | 110 | 104 | 108 | 114 | 112 | 122 | 120 | 128 | 120 | 130 | 116 | 124 | 104 | 120 | 104 | 118 | 106 | 100 | 64 | 76 | 60 | 50 | 40 | 48 | 32 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12
2021年07月16日(金) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 40 | 76 | 94 | 102 | 94 | 98 | 96 | 98 | 104 | 98 | 100 | 106 | 114 | 106 | 120 | 116 | 114 | 114 | 110 | 92 | 66 | 58 | 54 | 48 | 32 | 32 | 24 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12
2021年07月17日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 20 | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 34 | 32 | 34 | 40 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12
2021年07月18日(日) | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 26 | 18 | 38 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 48 | 42 | 42 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 22 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12
2021年07月19日(月) | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 28 | 34 | 36 | 84 | 108 | 126 | 116 | 136 | 120 | 134 | 120 | 112 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 120 | 122 | 116 | 118 | 104 | 74 | 70 | 66 | 52 | 42 | 44 | 36 | 26 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14
2021年07月20日(火) | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 28 | 32 | 50 | 78 | 126 | 114 | 132 | 126 | 128 | 134 | 122 | 122 | 118 | 126 | 128 | 128 | 126 | 124 | 128 | 128 | 124 | 114 | 76 | 82 | 76 | 68 | 54 | 50 | 42 | 32 | 30 | 26 | 24 | 26 | 22
2021年07月21日(水) | 24 | 22 | 18 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 28 | 36 | 42 | 96 | 128 | 128 | 120 | 122 | 122 | 120 | 124 | 126 | 124 | 126 | 126 | 124 | 126 | 130 | 128 | 128 | 122 | 104 | 76 | 74 | 66 | 60 | 52 | 44 | 40 | 24 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14
2021年07月22日(木) | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 28 | 22 | 22 | 82 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 60 | 58 | 60 | 60 | 58 | 58 | 60 | 58 | 56 | 58 | 56 | 54 | 52 | 48 | 46 | 40 | 32 | 34 | 28 | 24 | 20 | 24 | 22 | 18 | 22
2021年07月23日(金) | 20 | 20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 32 | 28 | 28 | 58 | 52 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 50 | 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 42 | 44 | 38 | 32 | 36 | 26 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18
2021年07月24日(土) | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 36 | 32 | 50 | 70 | 76 | 74 | 76 | 76 | 82 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 78 | 82 | 62 | 40 | 36 | 32 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18
2021年07月25日(日) | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 36 | 30 | 48 | 68 | 74 | 70 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 76 | 74 | 74 | 82 | 80 | 82 | 82 | 78 | 80 | 58 | 40 | 38 | 34 | 24 | 24 | 24 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12
2021年07月26日(月) | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 38 | 42 | 94 | 120 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 128 | 130 | 136 | 134 | 140 | 132 | 128 | 126 | 124 | 128 | 112 | 78 | 76 | 70 | 58 | 48 | 44 | 38 | 28 | 24 | 24 | 24 | 18 | 14
2021年07月27日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 24 | 36 | 44 | 84 | 114 | 126 | 126 | 124 | 122 | 126 | 128 | 136 | 136 | 140 | 142 | 142 | 142 | 146 | 148 | 152 | 142 | 118 | 86 | 84 | 78 | 70 | 56 | 54 | 46 | 30 | 32 | 28 | 14 | 16 | 14
2021年07月28日(水) | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 28 | 36 | 54 | 90 | 118 | 134 | 124 | 122 | 120 | 128 | 132 | 130 | 132 | 138 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 146 | 142 | 120 | 80 | 80 | 76 | 62 | 50 | 52 | 40 | 30 | 30 | 26 | 16 | 16 | 14
2021年07月29日(木) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 30 | 40 | 58 | 92 | 128 | 126 | 130 | 126 | 130 | 136 | 144 | 138 | 132 | 136 | 146 | 148 | 150 | 148 | 150 | 152 | 150 | 128 | 96 | 82 | 80 | 66 | 52 | 50 | 42 | 30 | 28 | 26 | 20 | 14 | 14
2021年07月30日(金) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 22 | 56 | 104 | 130 | 138 | 134 | 148 | 138 | 146 | 142 | 140 | 142 | 150 | 150 | 152 | 154 | 152 | 150 | 148 | 144 | 116 | 86 | 76 | 72 | 60 | 46 | 48 | 36 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 18
2021年07月31日(土) | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 36 | 32 | 54 | 44 | 46 | 44 | 48 | 48 | 48 | 54 | 52 | 54 | 50 | 54 | 54 | 52 | 56 | 54 | 56 | 56 | 58 | 34 | 34 | 26 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12

## 8 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 54610
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 27305
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年08月01日(日) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 30 | 22 | 52 | 38 | 36 | 36 | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 38 | 34 | 26 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12
2021年08月02日(月) | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 32 | 38 | 60 | 116 | 162 | 162 | 160 | 162 | 156 | 158 | 154 | 152 | 152 | 162 | 166 | 168 | 154 | 156 | 154 | 146 | 138 | 118 | 82 | 78 | 72 | 70 | 56 | 54 | 54 | 44 | 26 | 18 | 14 | 14 | 14
2021年08月03日(火) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 30 | 42 | 58 | 104 | 154 | 150 | 148 | 158 | 140 | 148 | 148 | 154 | 156 | 158 | 158 | 154 | 156 | 158 | 160 | 160 | 156 | 126 | 88 | 84 | 82 | 76 | 60 | 64 | 58 | 40 | 28 | 16 | 16 | 12 | 12
2021年08月04日(水) | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 30 | 40 | 58 | 108 | 150 | 152 | 156 | 156 | 150 | 156 | 154 | 148 | 156 | 158 | 158 | 164 | 162 | 168 | 168 | 162 | 160 | 136 | 96 | 88 | 82 | 68 | 62 | 58 | 64 | 46 | 32 | 16 | 16 | 16 | 12
2021年08月05日(木) | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 28 | 40 | 58 | 104 | 148 | 156 | 148 | 152 | 144 | 148 | 152 | 148 | 148 | 158 | 162 | 156 | 156 | 154 | 152 | 156 | 156 | 132 | 90 | 94 | 84 | 66 | 58 | 56 | 50 | 48 | 42 | 28 | 18 | 16 | 14
2021年08月06日(金) | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 28 | 36 | 56 | 98 | 126 | 126 | 134 | 132 | 136 | 140 | 144 | 140 | 144 | 154 | 144 | 146 | 154 | 154 | 146 | 156 | 150 | 130 | 84 | 76 | 74 | 64 | 58 | 46 | 40 | 38 | 32 | 16 | 18 | 14 | 14
2021年08月07日(土) | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 28 | 22 | 20 | 48 | 36 | 64 | 70 | 62 | 50 | 48 | 44 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 | 42 | 42 | 38 | 40 | 38 | 36 | 34 | 36 | 32 | 34 | 30 | 30 | 26 | 24 | 14 | 14 | 14 | 12
2021年08月08日(日) | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 30 | 20 | 26 | 46 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 38 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 28 | 22 | 20 | 18 | 20
2021年08月09日(月) | 18 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 28 | 18 | 28 | 86 | 120 | 112 | 116 | 114 | 112 | 112 | 116 | 114 | 118 | 118 | 114 | 118 | 112 | 110 | 110 | 114 | 110 | 90 | 62 | 58 | 54 | 50 | 44 | 44 | 44 | 36 | 32 | 22 | 20 | 22 | 22
2021年08月10日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 36 | 28 | 44 | 90 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 134 | 140 | 136 | 124 | 148 | 142 | 136 | 134 | 130 | 128 | 126 | 124 | 106 | 80 | 74 | 70 | 66 | 56 | 48 | 46 | 44 | 26 | 16 | 12 | 12 | 12
2021年08月11日(水) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 26 | 34 | 38 | 76 | 104 | 106 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 100 | 104 | 106 | 102 | 110 | 96 | 100 | 96 | 100 | 88 | 60 | 62 | 56 | 50 | 42 | 42 | 42 | 38 | 32 | 18 | 16 | 16 | 14
2021年08月12日(木) | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | 38 | 38 | 76 | 106 | 102 | 110 | 104 | 106 | 108 | 100 | 110 | 102 | 114 | 108 | 108 | 110 | 112 | 110 | 106 | 104 | 90 | 66 | 64 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 36 | 16 | 18 | 14 | 16
2021年08月13日(金) | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 32 | 34 | 36 | 70 | 102 | 102 | 102 | 106 | 104 | 102 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 100 | 98 | 96 | 100 | 96 | 100 | 82 | 60 | 58 | 52 | 52 | 36 | 40 | 36 | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年08月14日(土) | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 32 | 28 | 26 | 44 | 40 | 34 | 32 | 34 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 34 | 38 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 14
2021年08月15日(日) | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 20 | 22 | 40 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14
2021年08月16日(月) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 32 | 42 | 74 | 96 | 106 | 108 | 100 | 104 | 106 | 108 | 100 | 104 | 104 | 112 | 112 | 108 | 102 | 102 | 106 | 102 | 88 | 64 | 62 | 56 | 54 | 44 | 44 | 42 | 38 | 32 | 16 | 14 | 16 | 14
2021年08月17日(火) | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | 36 | 36 | 68 | 94 | 102 | 104 | 100 | 102 | 104 | 102 | 100 | 102 | 102 | 96 | 96 | 98 | 106 | 98 | 96 | 110 | 86 | 60 | 62 | 58 | 56 | 46 | 42 | 38 | 36 | 30 | 20 | 18 | 14 | 16
2021年08月18日(水) | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 30 | 38 | 34 | 68 | 96 | 96 | 102 | 98 | 102 | 104 | 94 | 106 | 96 | 98 | 100 | 98 | 94 | 94 | 100 | 94 | 98 | 78 | 60 | 60 | 48 | 52 | 42 | 40 | 42 | 36 | 28 | 18 | 16 | 16 | 14
2021年08月19日(木) | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 26 | 34 | 32 | 70 | 96 | 110 | 108 | 114 | 112 | 116 | 112 | 120 | 104 | 124 | 108 | 126 | 112 | 124 | 120 | 116 | 120 | 88 | 78 | 60 | 66 | 62 | 46 | 54 | 46 | 42 | 42 | 24 | 22 | 24 | 22
2021年08月20日(金) | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 26 | 24 | 32 | 72 | 96 | 106 | 94 | 104 | 96 | 94 | 100 | 98 | 92 | 96 | 100 | 98 | 102 | 100 | 106 | 98 | 108 | 84 | 64 | 62 | 50 | 58 | 42 | 36 | 36 | 32 | 28 | 16 | 16 | 14 | 12
2021年08月21日(土) | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 | 22 | 20 | 36 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 46 | 36 | 44 | 36 | 46 | 34 | 46 | 36 | 36 | 46 | 36 | 46 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 30 | 24 | 28 | 20 | 14 | 14 | 12 | 12
2021年08月22日(日) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 20 | 20 | 38 | 32 | 32 | 34 | 34 | 50 | 48 | 58 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 38 | 40 | 40 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 22 | 14 | 14 | 12 | 14
2021年08月23日(月) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 28 | 42 | 50 | 78 | 114 | 114 | 118 | 122 | 118 | 104 | 106 | 132 | 118 | 122 | 132 | 136 | 138 | 140 | 140 | 144 | 130 | 102 | 74 | 74 | 68 | 62 | 54 | 52 | 50 | 50 | 34 | 20 | 14 | 14 | 14
2021年08月24日(火) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 30 | 40 | 50 | 78 | 116 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 114 | 124 | 120 | 124 | 124 | 118 | 118 | 120 | 122 | 128 | 130 | 106 | 70 | 70 | 68 | 64 | 54 | 54 | 48 | 44 | 38 | 22 | 14 | 14 | 14
2021年08月25日(水) | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 28 | 40 | 48 | 86 | 114 | 128 | 116 | 116 | 122 | 124 | 128 | 130 | 120 | 142 | 128 | 128 | 130 | 128 | 130 | 128 | 126 | 112 | 72 | 70 | 64 | 58 | 48 | 48 | 38 | 32 | 26 | 16 | 16 | 12 | 14
2021年08月26日(木) | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 28 | 36 | 54 | 86 | 114 | 116 | 120 | 122 | 126 | 126 | 130 | 118 | 132 | 132 | 130 | 142 | 134 | 124 | 136 | 136 | 132 | 108 | 78 | 80 | 74 | 66 | 56 | 54 | 48 | 44 | 38 | 26 | 22 | 14 | 14
2021年08月27日(金) | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 28 | 22 | 28 | 100 | 132 | 126 | 122 | 122 | 128 | 120 | 136 | 128 | 126 | 142 | 130 | 126 | 130 | 126 | 128 | 130 | 124 | 108 | 82 | 76 | 80 | 68 | 58 | 50 | 44 | 40 | 30 | 20 | 18 | 18 | 14
2021年08月28日(土) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 22 | 22 | 46 | 36 | 38 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 26 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年08月29日(日) | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 30 | 20 | 22 | 44 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 36 | 34 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 22 | 16 | 14 | 16 | 12
2021年08月30日(月) | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 34 | 54 | 88 | 128 | 126 | 130 | 128 | 130 | 124 | 132 | 134 | 124 | 128 | 132 | 144 | 150 | 146 | 148 | 142 | 146 | 120 | 86 | 78 | 70 | 62 | 54 | 52 | 46 | 42 | 26 | 16 | 12 | 14 | 14
2021年08月31日(火) | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 28 | 44 | 52 | 88 | 114 | 120 | 124 | 128 | 130 | 130 | 136 | 142 | 138 | 148 | 146 | 146 | 148 | 144 | 146 | 144 | 136 | 118 | 90 | 78 | 70 | 68 | 60 | 52 | 52 | 50 | 40 | 26 | 28 | 18 | 14

## 9 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 39494
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 19747
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年09月01日(火) | 64 | 66 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 36 | 54 | 92 | 116 | 128 | 124 | 128 | 130 | 130 | 134 | 132 | 128 | 132 | 132 | 126 | 126 | 126 | 114 | 114 | 114 | 112 | 104 | 102 | 94 | 92 | 90 | 84 | 78 | 76 | 74 | 72 | 64 | 62 | 64
2020年09月02日(水) | 56 | 58 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 26 | 34 | 50 | 84 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 116 | 124 | 130 | 130 | 126 | 120 | 114 | 110 | 106 | 104 | 100 | 96 | 94 | 88 | 88 | 92 | 86 | 86 | 82 | 80 | 78 | 78 | 80
2020年09月03日(木) | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 74 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 76 | 100 | 98 | 108 | 106 | 108 | 106 | 110 | 108 | 108 | 114 | 114 | 116 | 118 | 116 | 114 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 96 | 92 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 72 | 72 | 70 | 68 | 70
2020年09月04日(金) | 68 | 62 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 24 | 34 | 50 | 58 | 96 | 106 | 100 | 102 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 102 | 104 | 104 | 102 | 120 | 134 | 118 | 100 | 94 | 94 | 88 | 88 | 82 | 82 | 74 | 74 | 72 | 68 | 60 | 58 | 58 | 56
2020年09月05日(土) | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 24 | 22 | 44 | 68 | 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 80 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 80 | 82 | 76 | 74 | 66 | 72 | 68 | 70 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64
2020年09月06日(日) | 64 | 64 | 66 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 68 | 68 | 66 | 68 | 72 | 74 | 74 | 78 | 78 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78
2020年09月07日(月) | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 72 | 72 | 74 | 72 | 70 | 70 | 68 | 66 | 68 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 88 | 92 | 90 | 86 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 88 | 88 | 88 | 86 | 80 | 76 | 72 | 68 | 66 | 66 | 64 | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 52
2020年09月08日(火) | 52 | 50 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 22 | 30 | 36 | 48 | 90 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92 | 90 | 94 | 92 | 98 | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 90 | 88 | 80 | 82 | 76 | 76 | 72 | 68 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54
2020年09月09日(水) | 54 | 54 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 30 | 34 | 46 | 84 | 82 | 86 | 88 | 90 | 96 | 96 | 90 | 92 | 96 | 98 | 96 | 96 | 100 | 94 | 94 | 92 | 92 | 106 | 104 | 88 | 92 | 82 | 78 | 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 56 | 54
2020年09月10日(木) | 52 | 52 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 32 | 34 | 46 | 80 | 82 | 84 | 84 | 88 | 92 | 92 | 96 | 110 | 124 | 112 | 108 | 104 | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | 112 | 92 | 96 | 82 | 80 | 76 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 68 | 66
2020年09月11日(金) | 64 | 60 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 42 | 46 | 56 | 92 | 94 | 98 | 96 | 96 | 96 | 106 | 96 | 102 | 102 | 102 | 104 | 100 | 102 | 100 | 100 | 118 | 120 | 110 | 90 | 86 | 84 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 64 | 62 | 62 | 60
2020年09月12日(土) | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 | 36 | 56 | 72 | 80 | 84 | 84 | 96 | 90 | 92 | 90 | 94 | 98 | 90 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 70 | 70 | 62 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 54 | 54 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52
2020年09月13日(日) | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 22 | 32 | 44 | 72 | 64 | 66 | 68 | 88 | 76 | 84 | 86 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 52 | 50 | 50 | 46 | 46
2020年09月14日(月) | 48 | 44 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 20 | 32 | 36 | 48 | 82 | 84 | 84 | 88 | 96 | 92 | 94 | 90 | 96 | 98 | 98 | 98 | 100 | 102 | 116 | 106 | 108 | 104 | 102 | 86 | 80 | 78 | 76 | 72 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56
2020年09月15日(火) | 52 | 50 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 22 | 32 | 38 | 52 | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 | 94 | 98 | 94 | 96 | 100 | 98 | 96 | 98 | 96 | 94 | 94 | 92 | 90 | 86 | 84 | 78 | 78 | 76 | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | 60 | 62 | 60
2020年09月16日(水) | 58 | 52 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 22 | 34 | 36 | 50 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 94 | 102 | 86 | 84 | 86 | 84 | 86 | 84 | 84 | 84 | 82 | 78 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 60 | 58
2020年09月17日(木) | 58 | 54 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 32 | 40 | 52 | 86 | 88 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 98 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 94 | 92 | 88 | 86 | 84 | 84 | 82 | 78 | 74 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 64
2020年09月18日(金) | 60 | 60 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 36 | 38 | 52 | 94 | 96 | 98 | 94 | 96 | 92 | 98 | 96 | 94 | 102 | 96 | 98 | 100 | 110 | 110 | 92 | 94 | 88 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 68 | 66 | 64 | 60 | 56 | 52 | 52 | 50
2020年09月19日(土) | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 26 | 40 | 72 | 62 | 58 | 66 | 62 | 66 | 62 | 58 | 60 | 60 | 82 | 70 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 62 | 60 | 56 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46
2020年09月20日(日) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | 18 | 32 | 54 | 54 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 46 | 46 | 48 | 48
2020年09月21日(月) | 48 | 48 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 26 | 24 | 24 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 48 | 48
2020年09月22日(火) | 48 | 48 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 20 | 24 | 24 | 26 | 52 | 52 | 50 | 54 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 54 | 50 | 52 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50
2020年09月23日(水) | 48 | 48 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 28 | 30 | 42 | 78 | 76 | 74 | 80 | 86 | 84 | 88 | 86 | 84 | 90 | 90 | 92 | 88 | 90 | 88 | 90 | 86 | 84 | 82 | 80 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 | 62 | 58 | 58 | 56 | 54
2020年09月24日(木) | 52 | 54 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 30 | 34 | 46 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 78 | 76 | 82 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 62 | 62 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56
2020年09月25日(金) | 54 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | 58 | 70 | 80 | 76 | 78 | 80 | 86 | 88 | 90 | 84 | 84 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 90 | 88 | 88 | 48 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14
2020年09月26日(土) | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 22 | 42 | 60 | 56 | 58 | 44 | 36 | 36 | 36 | 40 | 32 | 34 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12
2020年09月27日(日) | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 24 | 16 | 34 | 52 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 60 | 56 | 58 | 26 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12
2020年09月28日(月) | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 26 | 26 | 54 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 86 | 86 | 82 | 88 | 90 | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 82 | 46 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14
2020年09月29日(火) | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 28 | 24 | 52 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 78 | 88 | 88 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 110 | 54 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 18
2020年09月30日(水) | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 28 | 26 | 54 | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 74 | 76 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 44 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16

## 10 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 15666
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 7833
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年10月01日(木) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 22 | 30 | 42 | 52 | 80 | 78 | 78 | 84 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 84 | 86 | 44 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16
2020年10月02日(金) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 44 | 68 | 82 | 80 | 86 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 86 | 84 | 44 | 26 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14
2020年10月03日(土) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2020年10月04日(日) | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年10月05日(月) | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 24 | 30 | 28 | 30 | 30 | 50 | 70 | 80 | 76 | 74 | 108 | 106 | 102 | 82 | 84 | 82 | 78 | 74 | 46 | 28 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16
2020年10月06日(火) | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 28 | 26 | 52 | 76 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 | 76 | 72 | 76 | 72 | 78 | 72 | 72 | 74 | 34 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16
2020年10月07日(水) | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 26 | 24 | 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 84 | 88 | 86 | 88 | 86 | 54 | 34 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16
2020年10月08日(木) | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 30 | 26 | 52 | 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 48 | 46 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 48 | 32 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18
2020年10月09日(金) | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 26 | 50 | 48 | 44 | 48 | 46 | 44 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 70 | 82 | 76 | 40 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16
2020年10月10日(土) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14
2020年10月11日(日) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16
2020年10月12日(月) | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 20 | 44 | 38 | 30 | 38 | 70 | 76 | 80 | 70 | 52 | 48 | 54 | 58 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 42 | 26 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18
2020年10月13日(火) | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 50 | 58 | 52 | 52 | 52 | 56 | 54 | 54 | 52 | 50 | 56 | 56 | 56 | 68 | 54 | 58 | 56 | 56 | 38 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
2020年10月14日(水) | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 28 | 26 | 46 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16
2020年10月15日(木) | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 48 | 46 | 42 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 46 | 32 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14
2020年10月16日(金) | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 26 | 22 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 40 | 36 | 42 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 | 44 | 42 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14
2020年10月17日(土) | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2020年10月18日(日) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2020年10月19日(月) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12
2020年10月20日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 28 | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14
2020年10月21日(水) | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12
2020年10月22日(木) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14
2020年10月23日(金) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12
2020年10月24日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年10月25日(日) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年10月26日(月) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 32 | 32 | 32 | 34 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12
2020年10月27日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 28 | 30 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14
2020年10月28日(水) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16
2020年10月29日(木) | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14
2020年10月30日(金) | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年10月31日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12

## 11 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 10722
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 5361
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年11月01日(日) | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12
2020年11月02日(月) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 26 | 30 | 30 | 34 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12
2020年11月03日(火) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12
2020年11月04日(水) | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 24 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14
2020年11月05日(木) | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34 | 28 | 32 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 | 16 | 14
2020年11月06日(金) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 30 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14
2020年11月07日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12
2020年11月08日(日) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14
2020年11月09日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 22 | 32 | 28 | 66 | 52 | 66 | 30 | 32 | 30 | 28 | 34 | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 16
2020年11月10日(火) | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 36 | 42 | 36 | 40 | 66 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 14
2020年11月11日(水) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 18 | 26 | 36 | 54 | 42 | 48 | 42 | 38 | 40 | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 38 | 36 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14
2020年11月12日(木) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 26 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 30 | 34 | 28 | 28 | 36 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16
2020年11月13日(金) | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | 32 | 34 | 56 | 48 | 50 | 50 | 42 | 42 | 38 | 34 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14
2020年11月14日(土) | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12
2020年11月15日(日) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12
2020年11月16日(月) | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16
2020年11月17日(火) | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 26 | 28 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16
2020年11月18日(水) | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16
2020年11月19日(木) | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 26 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16
2020年11月20日(金) | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12
2020年11月21日(土) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12
2020年11月22日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年11月23日(月) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10
2020年11月24日(火) | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 34 | 32 | 48 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 38 | 34 | 36 | 30 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16
2020年11月25日(水) | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 36 | 34 | 36 | 50 | 42 | 40 | 40 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 40 | 38 | 34 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16
2020年11月26日(木) | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 28 | 36 | 36 | 46 | 42 | 42 | 36 | 38 | 34 | 32 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 34 | 34 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16
2020年11月27日(金) | 12 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 32 | 38 | 36 | 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 32 | 28 | 32 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 36 | 32 | 34 | 24 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14
2020年11月28日(土) | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12
2020年11月29日(日) | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12
2020年11月30日(月) | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 68 | 32 | 100 | 128 | 124 | 130 | 128 | 128 | 126 | 124 | 128 | 144 | 138 | 138 | 132 | 136 | 134 | 132 | 134 | 136 | 68 | 46 | 46 | 40 | 34 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 14 | 14

## 12 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 39704
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 19852
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年12月01日(火) | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 18 | 70 | 38 | 146 | 192 | 178 | 188 | 188 | 170 | 158 | 148 | 144 | 140 | 138 | 130 | 128 | 128 | 104 | 76 | 130 | 102 | 108 | 48 | 42 | 34 | 30 | 34 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 16 | 16
2020年12月02日(水) | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 20 | 62 | 38 | 118 | 152 | 142 | 140 | 140 | 134 | 140 | 132 | 130 | 150 | 142 | 140 | 140 | 138 | 138 | 130 | 134 | 134 | 70 | 48 | 48 | 42 | 32 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18
2020年12月03日(木) | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 62 | 38 | 132 | 178 | 166 | 166 | 162 | 158 | 146 | 144 | 142 | 132 | 138 | 128 | 122 | 116 | 114 | 114 | 120 | 118 | 56 | 34 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 20 | 16 | 14 | 12
2020年12月04日(金) | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 66 | 36 | 134 | 170 | 156 | 154 | 150 | 154 | 138 | 140 | 128 | 126 | 124 | 134 | 130 | 128 | 130 | 126 | 128 | 124 | 54 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 12
2020年12月05日(土) | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12
2020年12月06日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14
2020年12月07日(月) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 66 | 28 | 122 | 140 | 136 | 134 | 132 | 132 | 130 | 128 | 128 | 122 | 116 | 114 | 112 | 112 | 110 | 110 | 112 | 114 | 56 | 32 | 26 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 32 | 30 | 26
2020年12月08日(火) | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 30 | 24 | 32 | 28 | 40 | 80 | 54 | 136 | 156 | 158 | 144 | 130 | 126 | 128 | 126 | 122 | 124 | 128 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 106 | 68 | 38 | 32 | 66 | 108 | 90 | 86 | 84 | 82 | 82 | 80 | 78 | 78 | 68
2020年12月09日(水) | 70 | 68 | 70 | 68 | 70 | 68 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 84 | 88 | 156 | 162 | 150 | 146 | 150 | 138 | 132 | 126 | 124 | 116 | 128 | 126 | 122 | 122 | 118 | 122 | 124 | 124 | 128 | 98 | 96 | 96 | 94 | 92 | 92 | 86 | 84 | 86 | 82 | 80 | 80 | 78
2020年12月10日(木) | 78 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 | 156 | 172 | 164 | 174 | 166 | 152 | 146 | 154 | 138 | 136 | 134 | 130 | 128 | 124 | 120 | 120 | 124 | 124 | 120 | 110 | 100 | 96 | 92 | 92 | 88 | 86 | 84 | 82 | 82 | 80 | 80 | 78
2020年12月11日(金) | 78 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 84 | 80 | 86 | 106 | 166 | 158 | 166 | 180 | 158 | 138 | 140 | 130 | 118 | 118 | 118 | 118 | 112 | 112 | 112 | 110 | 106 | 106 | 104 | 96 | 92 | 94 | 92 | 92 | 88 | 86 | 82 | 80 | 76 | 76 | 72 | 72
2020年12月12日(土) | 74 | 72 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 72 | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 68 | 72 | 70 | 68 | 70 | 72 | 68 | 70 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74
2020年12月13日(日) | 74 | 76 | 76 | 78 | 76 | 78 | 88 | 88 | 84 | 84 | 80 | 92 | 98 | 104 | 84 | 84 | 108 | 98 | 88 | 102 | 102 | 84 | 90 | 78 | 80 | 76 | 76 | 72 | 74 | 70 | 72 | 74 | 72 | 72 | 76 | 72 | 74 | 72 | 76 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 74
2020年12月14日(月) | 76 | 74 | 76 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 76 | 72 | 72 | 74 | 72 | 74 | 78 | 88 | 126 | 134 | 126 | 130 | 132 | 126 | 138 | 140 | 148 | 140 | 142 | 134 | 130 | 134 | 130 | 134 | 134 | 132 | 128 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 108 | 102 | 102 | 92 | 88 | 88 | 86
2020年12月15日(火) | 86 | 82 | 82 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 92 | 98 | 144 | 168 | 170 | 166 | 166 | 166 | 162 | 164 | 154 | 158 | 162 | 150 | 154 | 152 | 156 | 154 | 152 | 158 | 154 | 144 | 136 | 114 | 110 | 106 | 106 | 104 | 102 | 98 | 96 | 92 | 94 | 92
2020年12月16日(水) | 92 | 92 | 96 | 96 | 104 | 106 | 116 | 100 | 106 | 104 | 106 | 108 | 116 | 106 | 108 | 122 | 186 | 192 | 192 | 190 | 176 | 162 | 144 | 136 | 130 | 130 | 132 | 130 | 160 | 158 | 158 | 156 | 154 | 152 | 152 | 140 | 118 | 116 | 114 | 106 | 104 | 100 | 102 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90
2020年12月17日(木) | 96 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 100 | 112 | 98 | 92 | 98 | 118 | 124 | 110 | 106 | 112 | 180 | 206 | 186 | 180 | 164 | 166 | 166 | 162 | 156 | 154 | 152 | 152 | 150 | 160 | 152 | 154 | 158 | 154 | 134 | 126 | 124 | 120 | 116 | 112 | 106 | 102 | 106 | 102 | 104 | 106 | 110 | 96
2020年12月18日(金) | 96 | 112 | 114 | 112 | 100 | 106 | 104 | 118 | 116 | 106 | 108 | 106 | 110 | 112 | 120 | 126 | 178 | 216 | 198 | 192 | 184 | 190 | 182 | 148 | 146 | 138 | 134 | 130 | 130 | 128 | 130 | 132 | 130 | 126 | 126 | 126 | 114 | 112 | 114 | 102 | 104 | 94 | 102 | 98 | 90 | 102 | 88 | 90
2020年12月19日(土) | 98 | 98 | 88 | 88 | 104 | 92 | 98 | 84 | 86 | 96 | 96 | 90 | 92 | 90 | 88 | 100 | 88 | 90 | 94 | 108 | 88 | 86 | 88 | 86 | 86 | 86 | 90 | 84 | 82 | 84 | 82 | 82 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 88
2020年12月20日(日) | 86 | 90 | 90 | 90 | 94 | 104 | 104 | 104 | 94 | 98 | 124 | 106 | 104 | 100 | 96 | 118 | 108 | 106 | 102 | 94 | 96 | 96 | 94 | 86 | 84 | 80 | 88 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 82 | 84 | 84 | 82 | 86 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 86 | 90
2020年12月21日(月) | 94 | 98 | 106 | 96 | 100 | 108 | 98 | 110 | 100 | 106 | 98 | 116 | 108 | 108 | 102 | 116 | 178 | 186 | 154 | 152 | 150 | 154 | 152 | 138 | 138 | 130 | 140 | 138 | 134 | 130 | 130 | 126 | 130 | 130 | 126 | 116 | 114 | 114 | 112 | 112 | 108 | 108 | 106 | 104 | 100 | 94 | 102 | 106
2020年12月22日(火) | 94 | 106 | 92 | 106 | 94 | 110 | 110 | 110 | 94 | 104 | 114 | 116 | 98 | 110 | 126 | 122 | 160 | 168 | 180 | 162 | 158 | 162 | 150 | 170 | 154 | 150 | 146 | 136 | 136 | 140 | 140 | 134 | 146 | 140 | 122 | 110 | 114 | 114 | 112 | 110 | 110 | 106 | 96 | 96 | 88 | 92 | 98 | 86
2020年12月23日(水) | 92 | 94 | 98 | 88 | 90 | 108 | 92 | 102 | 88 | 104 | 94 | 110 | 96 | 108 | 112 | 114 | 180 | 210 | 186 | 186 | 170 | 174 | 160 | 144 | 138 | 140 | 130 | 128 | 130 | 146 | 134 | 146 | 138 | 140 | 138 | 114 | 110 | 106 | 100 | 94 | 90 | 82 | 84 | 82 | 78 | 78 | 74 | 76
2020年12月24日(木) | 76 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 | 76 | 74 | 76 | 74 | 76 | 80 | 86 | 154 | 158 | 150 | 144 | 148 | 144 | 144 | 140 | 136 | 140 | 138 | 116 | 116 | 134 | 130 | 126 | 126 | 120 | 108 | 98 | 96 | 94 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 | 80 | 78 | 78 | 78
2020年12月25日(金) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 86 | 104 | 156 | 162 | 160 | 150 | 152 | 154 | 146 | 152 | 134 | 126 | 126 | 124 | 124 | 122 | 118 | 126 | 146 | 128 | 116 | 108 | 108 | 108 | 100 | 92 | 92 | 100 | 90 | 88 | 98 | 96 | 104 | 92
2020年12月26日(土) | 102 | 96 | 98 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 114 | 106 | 112 | 104 | 114 | 118 | 98 | 124 | 114 | 106 | 126 | 112 | 104 | 120 | 98 | 96 | 86 | 84 | 84 | 108 | 100 | 98 | 88 | 94 | 100 | 96 | 82 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 96 | 88 | 114 | 92 | 102
2020年12月27日(日) | 92 | 106 | 104 | 98 | 92 | 112 | 106 | 98 | 88 | 106 | 100 | 104 | 92 | 98 | 102 | 90 | 96 | 96 | 98 | 96 | 88 | 84 | 84 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 76 | 80 | 76 | 76
2020年12月28日(月) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 | 78 | 80 | 116 | 122 | 112 | 110 | 104 | 102 | 102 | 102 | 96 | 94 | 96 | 96 | 98 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 92 | 86 | 86 | 84 | 80 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 70 | 74 | 72 | 72
2020年12月29日(火) | 72 | 72 | 74 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 74 | 72 | 76 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 72 | 70 | 68 | 70 | 68 | 70 | 66 | 68 | 68 | 70 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 66 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66
2020年12月30日(水) | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 70 | 68 | 70 | 72 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 88 | 86 | 88 | 110 | 98 | 100 | 102 | 100 | 108 | 98 | 102 | 102 | 96 | 96 | 98 | 94 | 96 | 94 | 96 | 98 | 94 | 96
2020年12月31日(木) | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 102 | 98 | 102 | 118 | 120 | 114 | 112 | 112 | 110 | 110 | 104 | 104 | 106 | 106 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 96 | 100 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 100 | 100 | 116 | 96

## 1 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 40944
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 20472
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年01月01日(金) | 96 | 104 | 102 | 102 | 112 | 98 | 102 | 96 | 108 | 104 | 102 | 102 | 94 | 96 | 108 | 112 | 116 | 104 | 102 | 104 | 40 | 36 | 34 | 38 | 38 | 34 | 36 | 34 | 32 | 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 | 24 | 30 | 30
2021年01月02日(土) | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 36 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 36 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 32 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 34 | 32 | 28 | 26 | 40
2021年01月03日(日) | 34 | 26 | 30 | 30 | 50 | 36 | 28 | 34 | 28 | 28 | 28 | 36 | 26 | 48 | 40 | 28 | 44 | 34 | 34 | 48 | 34 | 30 | 26 | 30 | 38 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 26
2021年01月04日(月) | 44 | 36 | 30 | 28 | 32 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 46 | 40 | 30 | 30 | 44 | 106 | 180 | 174 | 166 | 158 | 160 | 152 | 154 | 150 | 146 | 148 | 136 | 134 | 126 | 128 | 126 | 128 | 126 | 126 | 118 | 114 | 110 | 106 | 104 | 98 | 98 | 96 | 96 | 36 | 32 | 26 | 28
2021年01月05日(火) | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 38 | 84 | 146 | 148 | 144 | 108 | 144 | 134 | 142 | 138 | 134 | 132 | 136 | 132 | 134 | 130 | 132 | 128 | 132 | 132 | 124 | 118 | 112 | 108 | 100 | 94 | 100 | 92 | 92 | 38 | 32 | 28 | 28
2021年01月06日(水) | 30 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 36 | 30 | 30 | 24 | 34 | 36 | 92 | 160 | 180 | 172 | 158 | 154 | 158 | 150 | 156 | 168 | 170 | 162 | 164 | 160 | 166 | 168 | 160 | 158 | 140 | 134 | 124 | 124 | 120 | 114 | 108 | 106 | 102 | 98 | 98 | 110 | 98 | 94
2021年01月07日(木) | 98 | 90 | 100 | 92 | 92 | 92 | 98 | 94 | 96 | 104 | 96 | 94 | 102 | 94 | 110 | 104 | 146 | 158 | 138 | 136 | 154 | 144 | 144 | 140 | 142 | 160 | 158 | 160 | 174 | 152 | 144 | 148 | 150 | 148 | 152 | 146 | 142 | 140 | 132 | 128 | 124 | 126 | 118 | 110 | 108 | 102 | 100 | 100
2021年01月08日(金) | 104 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 120 | 162 | 164 | 158 | 160 | 166 | 160 | 164 | 156 | 150 | 152 | 152 | 146 | 148 | 150 | 150 | 150 | 148 | 150 | 148 | 142 | 140 | 134 | 140 | 134 | 132 | 126 | 126 | 126 | 120 | 116 | 138 | 126
2021年01月09日(土) | 130 | 120 | 114 | 110 | 140 | 114 | 116 | 108 | 120 | 120 | 124 | 116 | 116 | 118 | 116 | 124 | 128 | 126 | 110 | 112 | 110 | 114 | 106 | 108 | 108 | 106 | 104 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 98 | 102 | 98 | 96 | 98 | 96 | 100 | 98 | 96 | 98 | 104 | 98 | 106 | 100 | 106 | 106
2021年01月10日(日) | 102 | 108 | 104 | 108 | 120 | 106 | 112 | 112 | 102 | 106 | 106 | 118 | 132 | 126 | 126 | 124 | 120 | 116 | 114 | 114 | 112 | 110 | 106 | 110 | 102 | 102 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 96 | 96 | 98 | 102 | 96 | 90 | 88 | 90 | 92 | 96 | 94 | 94 | 96 | 104 | 114 | 104 | 98
2021年01月11日(月) | 98 | 104 | 108 | 104 | 112 | 96 | 100 | 104 | 114 | 108 | 108 | 98 | 106 | 114 | 114 | 118 | 122 | 118 | 116 | 126 | 124 | 120 | 110 | 108 | 102 | 96 | 98 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 98 | 96 | 96 | 86 | 88 | 88 | 94 | 88 | 86 | 88 | 88 | 96 | 96
2021年01月12日(火) | 92 | 102 | 116 | 90 | 90 | 108 | 108 | 96 | 90 | 108 | 104 | 98 | 100 | 104 | 96 | 114 | 150 | 174 | 146 | 158 | 152 | 138 | 134 | 144 | 154 | 144 | 150 | 150 | 146 | 150 | 146 | 148 | 142 | 140 | 136 | 126 | 122 | 118 | 116 | 114 | 118 | 126 | 112 | 108 | 102 | 110 | 104 | 94
2021年01月13日(水) | 102 | 104 | 108 | 96 | 96 | 100 | 114 | 102 | 96 | 90 | 106 | 108 | 104 | 90 | 108 | 128 | 154 | 168 | 182 | 178 | 156 | 152 | 142 | 136 | 136 | 136 | 140 | 136 | 134 | 130 | 128 | 126 | 130 | 126 | 122 | 126 | 142 | 138 | 144 | 128 | 142 | 138 | 102 | 102 | 104 | 100 | 40 | 30
2021年01月14日(木) | 34 | 30 | 38 | 28 | 28 | 26 | 28 | 32 | 46 | 32 | 84 | 96 | 124 | 102 | 104 | 132 | 160 | 184 | 166 | 166 | 188 | 168 | 172 | 158 | 152 | 144 | 154 | 142 | 136 | 122 | 126 | 120 | 116 | 114 | 114 | 110 | 110 | 106 | 114 | 108 | 112 | 106 | 106 | 102 | 94 | 94 | 48 | 48
2021年01月15日(金) | 48 | 42 | 44 | 50 | 42 | 54 | 52 | 50 | 50 | 40 | 90 | 100 | 96 | 132 | 114 | 118 | 190 | 196 | 178 | 180 | 192 | 166 | 164 | 140 | 130 | 120 | 120 | 114 | 114 | 110 | 112 | 106 | 98 | 94 | 106 | 100 | 98 | 102 | 100 | 96 | 92 | 88 | 86 | 88 | 84 | 80 | 30 | 28
2021年01月16日(土) | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 86 | 100 | 98 | 94 | 82 | 84 | 86 | 58 | 46 | 46 | 44 | 42 | 42 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28
2021年01月17日(日) | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 84 | 88 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 84 | 90 | 88 | 86 | 90 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 88 | 92 | 90 | 94 | 90 | 90 | 92 | 90 | 26 | 32
2021年01月18日(月) | 24 | 28 | 26 | 26 | 30 | 24 | 28 | 30 | 38 | 30 | 96 | 100 | 100 | 118 | 114 | 134 | 172 | 172 | 170 | 162 | 166 | 156 | 158 | 150 | 138 | 138 | 136 | 128 | 132 | 132 | 136 | 134 | 136 | 130 | 134 | 122 | 120 | 126 | 120 | 120 | 110 | 102 | 100 | 94 | 84 | 84 | 26 | 30
2021年01月19日(火) | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 88 | 88 | 90 | 92 | 94 | 102 | 142 | 148 | 140 | 142 | 84 | 132 | 138 | 132 | 130 | 128 | 122 | 124 | 122 | 118 | 104 | 110 | 106 | 112 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 104 | 102 | 96 | 94 | 96 | 92 | 98 | 28 | 34
2021年01月20日(水) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 36 | 28 | 28 | 30 | 44 | 38 | 104 | 118 | 166 | 178 | 176 | 188 | 180 | 176 | 162 | 162 | 154 | 140 | 146 | 132 | 128 | 128 | 124 | 122 | 126 | 112 | 118 | 110 | 106 | 106 | 102 | 100 | 96 | 92 | 90 | 90 | 88 | 86 | 28 | 36
2021年01月21日(木) | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 36 | 32 | 28 | 26 | 28 | 98 | 106 | 168 | 180 | 158 | 170 | 180 | 176 | 168 | 160 | 142 | 144 | 136 | 126 | 120 | 122 | 118 | 110 | 112 | 106 | 102 | 100 | 94 | 94 | 92 | 92 | 86 | 84 | 84 | 86 | 78 | 74 | 34 | 34
2021年01月22日(金) | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 34 | 64 | 78 | 100 | 114 | 110 | 112 | 110 | 110 | 106 | 96 | 88 | 86 | 88 | 84 | 76 | 58 | 60 | 58 | 60 | 56 | 56 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 | 34 | 36 | 36 | 32 | 34 | 30 | 30 | 30
2021年01月23日(土) | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 50 | 52 | 58 | 58 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 48 | 48 | 54 | 48 | 48 | 52 | 50 | 50 | 52 | 54 | 52 | 50 | 50 | 26 | 22
2021年01月24日(日) | 22 | 18 | 24 | 26 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 26 | 18 | 24 | 26 | 48 | 52 | 50 | 56 | 56 | 56 | 58 | 54 | 58 | 56 | 56 | 58 | 60 | 64 | 62 | 60 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 62 | 68 | 64 | 64 | 68 | 64 | 64 | 66 | 64 | 26 | 24
2021年01月25日(月) | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 28 | 62 | 82 | 112 | 112 | 138 | 130 | 134 | 122 | 104 | 100 | 96 | 94 | 98 | 78 | 64 | 60 | 58 | 56 | 58 | 58 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 42 | 38 | 38 | 34 | 36 | 32 | 30 | 30
2021年01月26日(火) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 74 | 86 | 112 | 118 | 104 | 102 | 110 | 102 | 104 | 102 | 98 | 94 | 104 | 104 | 100 | 92 | 88 | 90 | 88 | 86 | 84 | 78 | 82 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 68 | 64 | 56 | 56 | 26 | 24
2021年01月27日(水) | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 26 | 20 | 22 | 30 | 20 | 64 | 74 | 96 | 106 | 98 | 118 | 106 | 98 | 96 | 90 | 80 | 84 | 96 | 98 | 98 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 92 | 88 | 84 | 84 | 78 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 28 | 24
2021年01月28日(木) | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 26 | 24 | 20 | 22 | 28 | 20 | 24 | 26 | 66 | 92 | 120 | 128 | 154 | 140 | 134 | 132 | 136 | 128 | 118 | 108 | 116 | 112 | 110 | 112 | 108 | 104 | 108 | 102 | 102 | 102 | 100 | 96 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 82 | 80 | 28 | 24
2021年01月29日(金) | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 38 | 96 | 106 | 144 | 150 | 146 | 150 | 152 | 152 | 150 | 146 | 140 | 136 | 144 | 142 | 144 | 144 | 144 | 140 | 140 | 140 | 138 | 128 | 126 | 126 | 120 | 112 | 106 | 104 | 104 | 104 | 90 | 90 | 28 | 24
2021年01月30日(土) | 30 | 28 | 28 | 26 | 22 | 28 | 32 | 28 | 26 | 22 | 30 | 30 | 24 | 34 | 100 | 102 | 106 | 116 | 110 | 116 | 118 | 102 | 102 | 92 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 86 | 82 | 86 | 84 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 90 | 26 | 28
2021年01月31日(日) | 30 | 24 | 32 | 26 | 28 | 34 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 36 | 28 | 96 | 100 | 112 | 128 | 120 | 102 | 98 | 96 | 96 | 92 | 98 | 88 | 86 | 84 | 84 | 82 | 86 | 80 | 82 | 80 | 82 | 84 | 80 | 86 | 84 | 84 | 86 | 92 | 88 | 86 | 88 | 90 | 26 | 30

## 2 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 38092
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 19046
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年02月01日(月) | 32 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 96 | 106 | 156 | 150 | 132 | 146 | 162 | 154 | 146 | 142 | 136 | 124 | 120 | 118 | 114 | 114 | 110 | 112 | 112 | 104 | 106 | 94 | 94 | 96 | 86 | 84 | 82 | 78 | 80 | 76 | 72 | 66 | 30 | 24
2021年02月02日(火) | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 82 | 88 | 116 | 122 | 136 | 158 | 156 | 150 | 144 | 132 | 126 | 124 | 132 | 140 | 138 | 138 | 138 | 144 | 134 | 114 | 114 | 108 | 104 | 100 | 98 | 92 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 80 | 28 | 24
2021年02月03日(水) | 26 | 22 | 20 | 28 | 20 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 28 | 22 | 28 | 98 | 100 | 142 | 150 | 138 | 138 | 144 | 164 | 158 | 152 | 140 | 148 | 144 | 142 | 134 | 122 | 124 | 124 | 120 | 124 | 122 | 116 | 114 | 114 | 106 | 100 | 98 | 94 | 96 | 100 | 94 | 96 | 36 | 30
2021年02月04日(木) | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 108 | 114 | 150 | 162 | 184 | 176 | 182 | 158 | 154 | 158 | 158 | 160 | 170 | 148 | 146 | 142 | 136 | 128 | 126 | 122 | 124 | 110 | 114 | 112 | 110 | 108 | 102 | 106 | 110 | 106 | 106 | 112 | 40 | 36
2021年02月05日(金) | 34 | 46 | 34 | 34 | 30 | 34 | 28 | 44 | 34 | 30 | 36 | 32 | 42 | 52 | 112 | 146 | 172 | 196 | 220 | 194 | 192 | 174 | 172 | 156 | 144 | 146 | 140 | 130 | 130 | 132 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 | 110 | 110 | 108 | 104 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 86 | 82 | 24 | 24
2021年02月06日(土) | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 | 26 | 22 | 24 | 24 | 20 | 26 | 24 | 22 | 24 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 | 84 | 84 | 82 | 84 | 82 | 78 | 78 | 78 | 76 | 62 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24
2021年02月07日(日) | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 78 | 78 | 74 | 72 | 72 | 74 | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 74 | 72 | 74 | 72 | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 78 | 26 | 24
2021年02月08日(月) | 24 | 24 | 22 | 20 | 26 | 26 | 20 | 26 | 22 | 24 | 26 | 20 | 28 | 24 | 96 | 114 | 144 | 172 | 186 | 174 | 150 | 146 | 144 | 136 | 122 | 120 | 126 | 120 | 124 | 126 | 122 | 122 | 134 | 140 | 134 | 128 | 128 | 128 | 134 | 134 | 132 | 102 | 94 | 94 | 86 | 84 | 26 | 22
2021年02月09日(火) | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 20 | 28 | 26 | 102 | 108 | 160 | 182 | 190 | 174 | 174 | 162 | 152 | 154 | 140 | 122 | 124 | 126 | 124 | 120 | 116 | 118 | 116 | 118 | 118 | 110 | 108 | 110 | 104 | 104 | 100 | 98 | 100 | 98 | 94 | 92 | 32 | 36
2021年02月10日(水) | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 30 | 34 | 42 | 36 | 28 | 30 | 28 | 48 | 106 | 120 | 164 | 174 | 180 | 174 | 160 | 150 | 140 | 138 | 126 | 124 | 124 | 122 | 120 | 120 | 120 | 116 | 114 | 118 | 116 | 110 | 110 | 104 | 106 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 88 | 86 | 30 | 30
2021年02月11日(木) | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 32 | 78 | 84 | 106 | 106 | 112 | 112 | 102 | 102 | 96 | 96 | 88 | 90 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 82 | 88 | 84 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 82 | 78 | 78 | 28 | 26
2021年02月12日(金) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 28 | 26 | 24 | 30 | 84 | 92 | 124 | 136 | 122 | 126 | 126 | 126 | 122 | 110 | 102 | 100 | 116 | 100 | 100 | 116 | 98 | 104 | 108 | 106 | 104 | 92 | 88 | 88 | 86 | 82 | 80 | 74 | 72 | 70 | 72 | 70 | 32 | 28
2021年02月13日(土) | 28 | 26 | 26 | 30 | 24 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 62 | 68 | 70 | 70 | 70 | 68 | 66 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 72 | 80 | 76 | 74 | 70 | 60 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 24 | 28
2021年02月14日(日) | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 58 | 60 | 64 | 62 | 62 | 58 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | 46 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 26 | 26
2021年02月15日(月) | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 28 | 56 | 62 | 96 | 94 | 82 | 70 | 78 | 82 | 80 | 78 | 82 | 82 | 84 | 90 | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 84 | 84 | 86 | 82 | 86 | 82 | 84 | 80 | 78 | 80 | 76 | 74 | 74 | 26 | 24
2021年02月16日(火) | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 20 | 22 | 26 | 18 | 22 | 22 | 26 | 24 | 86 | 96 | 168 | 164 | 154 | 142 | 134 | 136 | 128 | 130 | 132 | 136 | 118 | 108 | 108 | 120 | 132 | 122 | 126 | 122 | 110 | 106 | 102 | 98 | 100 | 96 | 92 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 28 | 24
2021年02月17日(水) | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 28 | 32 | 96 | 98 | 140 | 152 | 152 | 154 | 154 | 146 | 166 | 150 | 152 | 148 | 144 | 140 | 146 | 144 | 142 | 144 | 144 | 140 | 138 | 138 | 140 | 138 | 132 | 120 | 120 | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 30 | 38
2021年02月18日(木) | 32 | 34 | 42 | 36 | 54 | 50 | 34 | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 50 | 42 | 100 | 114 | 158 | 172 | 164 | 166 | 160 | 158 | 170 | 174 | 180 | 174 | 186 | 180 | 180 | 172 | 156 | 154 | 150 | 148 | 142 | 136 | 134 | 132 | 122 | 124 | 116 | 118 | 122 | 122 | 102 | 100 | 38 | 36
2021年02月19日(金) | 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 38 | 36 | 38 | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 | 52 | 116 | 132 | 164 | 172 | 168 | 180 | 174 | 164 | 148 | 146 | 134 | 136 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 128 | 130 | 138 | 150 | 136 | 138 | 138 | 132 | 132 | 128 | 108 | 106 | 98 | 102 | 98 | 28 | 36
2021年02月20日(土) | 30 | 30 | 28 | 34 | 40 | 30 | 30 | 34 | 42 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 96 | 96 | 104 | 106 | 112 | 104 | 92 | 92 | 86 | 82 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 30 | 26
2021年02月21日(日) | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 22 | 24 | 80 | 80 | 82 | 36 | 4 | 0 | 24 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 22
2021年02月22日(月) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 26 | 20 | 24 | 24 | 32 | 36 | 68 | 108 | 112 | 106 | 68 | 46 | 36 | 64 | 84 | 88 | 88 | 88 | 84 | 74 | 76 | 74 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 56 | 58 | 56 | 54 | 58 | 56 | 54 | 52 | 54 | 28 | 22
2021年02月23日(火) | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 24 | 28 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 24 | 30 | 50 | 72 | 70 | 68 | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 60 | 58 | 58 | 60 | 56 | 56 | 56 | 58 | 62 | 58 | 26 | 26
2021年02月24日(水) | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 30 | 34 | 42 | 70 | 120 | 120 | 124 | 112 | 98 | 96 | 96 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 90 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 72 | 70 | 68 | 64 | 28 | 26
2021年02月25日(木) | 28 | 28 | 20 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 34 | 42 | 68 | 120 | 120 | 120 | 118 | 108 | 104 | 100 | 96 | 94 | 94 | 90 | 88 | 90 | 86 | 88 | 88 | 86 | 86 | 82 | 82 | 82 | 96 | 88 | 78 | 68 | 70 | 66 | 62 | 62 | 28 | 28
2021年02月26日(金) | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 36 | 60 | 100 | 100 | 126 | 122 | 110 | 110 | 108 | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 | 110 | 104 | 102 | 94 | 92 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 82 | 76 | 80 | 76 | 70 | 70 | 26 | 24
2021年02月27日(土) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 72 | 76 | 68 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 | 68 | 68 | 62 | 60 | 54 | 56 | 64 | 60 | 54 | 58 | 60 | 54 | 58 | 58 | 56 | 22 | 22
2021年02月28日(日) | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 18 | 20 | 26 | 18 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 | 24 | 48 | 54 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 54 | 60 | 54 | 56 | 56 | 52 | 60 | 54 | 58 | 60 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 22 | 22

## 3 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151404 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 26480
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 13240
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年03月01日(月) | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 24 | 32 | 58 | 88 | 84 | 84 | 80 | 82 | 66 | 64 | 62 | 62 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | 68 | 62 | 64 | 62 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 22 | 18
2021年03月02日(火) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 22 | 32 | 68 | 92 | 94 | 94 | 100 | 102 | 104 | 110 | 108 | 104 | 108 | 104 | 108 | 110 | 106 | 108 | 96 | 96 | 94 | 92 | 92 | 90 | 92 | 88 | 86 | 86 | 82 | 82 | 78 | 76 | 28 | 24
2021年03月03日(水) | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 24 | 20 | 26 | 22 | 40 | 56 | 114 | 120 | 118 | 134 | 126 | 126 | 110 | 100 | 98 | 96 | 98 | 94 | 94 | 92 | 90 | 94 | 90 | 94 | 90 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 78 | 78 | 24 | 26
2021年03月04日(木) | 26 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | 24 | 24 | 26 | 34 | 56 | 114 | 114 | 112 | 110 | 114 | 114 | 106 | 102 | 102 | 102 | 96 | 98 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 88 | 84 | 86 | 84 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 66 | 64 | 28 | 26
2021年03月05日(金) | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 24 | 30 | 30 | 48 | 90 | 88 | 86 | 82 | 78 | 78 | 72 | 62 | 62 | 64 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 | 50 | 54 | 52 | 48 | 50 | 24 | 22
2021年03月06日(土) | 20 | 26 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 48 | 52 | 62 | 52 | 48 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22
2021年03月07日(日) | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 46 | 54 | 60 | 62 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 58 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 26 | 24
2021年03月08日(月) | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 30 | 56 | 92 | 92 | 98 | 100 | 94 | 96 | 94 | 90 | 92 | 92 | 104 | 94 | 90 | 84 | 78 | 74 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 28 | 28
2021年03月09日(火) | 26 | 28 | 22 | 20 | 18 | 20 | 26 | 22 | 18 | 26 | 22 | 18 | 26 | 26 | 24 | 32 | 62 | 104 | 108 | 108 | 102 | 102 | 98 | 98 | 94 | 94 | 96 | 96 | 92 | 90 | 84 | 84 | 80 | 82 | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 70 | 66 | 66 | 64 | 58 | 26 | 24
2021年03月10日(水) | 26 | 26 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 50 | 100 | 100 | 98 | 100 | 94 | 84 | 80 | 76 | 78 | 80 | 78 | 42 | 32 | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 34 | 36 | 36 | 38 | 32 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14
2021年03月11日(木) | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 52 | 30 | 84 | 116 | 112 | 108 | 104 | 96 | 94 | 94 | 88 | 84 | 82 | 72 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 24 | 20 | 22 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14
2021年03月12日(金) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44 | 26 | 64 | 86 | 82 | 72 | 72 | 72 | 70 | 76 | 68 | 68 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 66 | 66 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 50 | 44 | 24 | 22
2021年03月13日(土) | 24 | 24 | 18 | 22 | 24 | 20 | 18 | 26 | 22 | 18 | 24 | 24 | 18 | 22 | 26 | 20 | 28 | 50 | 54 | 58 | 56 | 60 | 62 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 60 | 58 | 58 | 60 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 60 | 56 | 22 | 20
2021年03月14日(日) | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 26 | 20 | 18 | 30 | 22 | 24 | 20 | 22 | 18 | 22 | 56 | 62 | 60 | 60 | 60 | 56 | 54 | 58 | 60 | 58 | 56 | 58 | 56 | 54 | 60 | 56 | 54 | 60 | 54 | 56 | 54 | 60 | 60 | 56 | 60 | 62 | 58 | 60 | 60 | 26 | 22
2021年03月15日(月) | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 26 | 22 | 18 | 24 | 26 | 20 | 22 | 26 | 36 | 50 | 100 | 104 | 106 | 100 | 100 | 100 | 96 | 90 | 88 | 92 | 90 | 88 | 74 | 74 | 70 | 68 | 62 | 62 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 | 56 | 58 | 56 | 62 | 60 | 24 | 22
2021年03月16日(火) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 18
2021年03月17日(水) | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 26 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18
2021年03月18日(木) | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 14 | 16
2021年03月19日(金) | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10
2021年03月20日(土) | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 48 | 24 | 52 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 50 | 54 | 52 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 24 | 24
2021年03月21日(日) | 24 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 52 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 56 | 58 | 58 | 60 | 58 | 62 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 24 | 26
2021年03月22日(月) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 24 | 28 | 44 | 44 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 38 | 32 | 36 | 34 | 32 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12
2021年03月23日(火) | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 20 | 26 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14
2021年03月24日(水) | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 24 | 32 | 30 | 34 | 32 | 34 | 68 | 106 | 96 | 90 | 98 | 94 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 84 | 36 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 12 | 14
2021年03月25日(木) | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 34 | 30 | 30 | 30 | 38 | 76 | 66 | 70 | 72 | 76 | 76 | 74 | 48 | 28 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14
2021年03月26日(金) | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 28 | 52 | 82 | 78 | 84 | 90 | 86 | 88 | 80 | 76 | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14
2021年03月27日(土) | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12
2021年03月28日(日) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12
2021年03月29日(月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16
2021年03月30日(火) | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18
2021年03月31日(水) | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16

## 利用可能時間帯 (hidden)
| 日の出 | 日の入 | 日の出 2時間後 | 日の入 2時間前 | 利用可能時間帯
2022-04-15 | 5:48 | 18:47 | 7:48 | 16:47 | 8:00 | 16:30
2022-05-15 | 5:19 | 19:09 | 7:19 | 17:09 | 7:30 | 17:00
2022-06-15 | 5:09 | 19:27 | 7:09 | 17:27 | 7:30 | 17:00
2022-07-15 | 5:20 | 19:26 | 7:20 | 17:26 | 7:30 | 17:00
2022-08-15 | 5:40 | 19:03 | 7:40 | 17:03 | 8:00 | 17:00
2022-09-15 | 6:00 | 18:24 | 8:00 | 16:24 | 8:00 | 16:00
2022-10-15 | 6:17 | 17:51 | 8:17 | 15:51 | 8:30 | 15:30
2022-11-15 | 6:47 | 17:16 | 8:47 | 15:16 | 9:00 | 15:00
2022-12-15 | 7:12 | 17:12 | 9:12 | 15:12 | 9:30 | 15:00
2023-01-15 | 7:20 | 17:33 | 9:20 | 15:33 | 9:30 | 15:30
2023-02-15 | 7:01 | 18:02 | 9:01 | 16:02 | 9:30 | 16:00
2023-03-15 | 6:28 | 18:25 | 8:28 | 16:25 | 8:30 | 16:00